招标文件

招标编号：202101010

项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目

招   标   人：杭州临江环境能源有限公司（盖章）

二〇二一年一月

目  录

第一章  综合说明	1

一、招标公告	1

二、投标须知前附表	5

第二章  投标须知	9

第三章  技术标准及服务要求	19

第四章  合同主要条款	40

第五章  投标文件及相关格式	31

第六章 评标办法（经评审最低投标价法）	43

- 第一章  综合说明

- 一、招标公告

杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目的公开招标公告

（招标编号：202101010）

项目所在地区：浙江省，杭州市

一、招标条件

本次杭州市第三固废处置中心一期项目废水废气在线监测运维招标项目，资金来源为国有资金；招标人为杭州临江环境能源有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况及招标范围

杭州市第三固废处置中心一期项目主要处置杭州市及其周边地区工业企业产生的危险废物及杭州市的医疗废物，由场外运入的源生废物总计约为13万t/a。其中：（1）焚烧处理处置的医疗废物设计处置量约为40000t/a，非医疗废物类危险废物一期设计处置规模约30000t/a，采用两条100吨/天的回转窑焚烧线处置方案。预留二期用地。（2）物化处理的危废量：设计处理规模40000t/a（120t/d）。（3）填埋处置总规模为 62900 t/a（其中对外经营规模为 20000t/a，其余为厂内焚烧、物化、污水处理产生的自产危废），平均日处理废物约为 190.6t/d。（4）由于本项目危废和医废焚烧产生大量的蒸汽余热，为循环利用该部分能源，建设一套1.5MW纯低温余热发电系统，并预留一套同规模汽轮发电机组的用地。（5）污水处理系统设计规模为750 m³/d，其中物化处理、焚烧处理废水采用三效蒸发处理，处理规模400m³/d；医废洗桶废水处理规模200 m³/d；其他生产生活废水处理规模150 m³/d。

涉及到本次招标的在线运维范围为：烟囱上2套烟气在线连续监测系统运维、厂区设置污水排放口3套在线连续监测系统运维。1.烟气净化线出口（烟囱）检测内容为：流量、温度（含炉膛DCS温度、直接测量温度）、压力、烟气中的HCl、SO2、HF、NOx（包括NO、NO2)、NH3、CO、CO2、O2、H2O含量、粉尘，及环保部门要求检测所需的监测因子。所有的烟气在线监测数据送往DCS系统，烟气净化线出口的数据传输至杭州市平台、省平台、国发平台和人流门口的烟气排放公共显示屏。烟气在线监测数据交换系统均以通讯方式传送。烟气净化线出口的分析设备和气体瓶设置于烟囱0米层的独立房间内；2.厂区污水总排口检测内容为：COD（化学需氧量）、氨氮、总氮、流量、pH，及环保部门要求的监测因子。数据传输方式与烟气相同。

具体详见招标文件“第三章 技术标准及服务要求”。

三、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人应具有独立开展烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统维保工作的能力，近2年内未受到安全、环保部门行政处罚（必须提供环境服务认证证书及近2年内未受到安全、环保部门行政处罚承诺书）；

3、投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或重组状态（必须提供银行资信证明文件）；

4、投标人注册公司时间在3年以上；

5、招标人必须是杭州市生态环境局运维备案名录内的单位，且拥有在线监测主分析仪设备厂商的授权（需提供相应的复印件）；

6、本次招标不接受联合体投标；

7、本次招标不允许分包。

四、报名及招标文件的获取

报名时间：从2021年1月 27 日至2021年1月31日（工作日9:00-16:00）

报名方式：实行网上报名，暂不接受现场报名

电子邮箱：所需报名材料传至邮箱309778807@qq.com，同时和工作人员陈工（电话：13615810652）联系、确认。

网上报名提供资料：有效的企业法人营业执照、法定代表人授权委托书、受委托人身份证。所有资料均需加盖公章后以扫描件形式传至招标人邮箱。

获取方式：杭州临江环境能源有限公司官网下载

五、开标时间及地点

投标文件递交截止时间即开标时间：2021年2月23 日10时00分

开标地点：杭州临江环境能源有限公司4楼信访接待室

相关要求：为有效遏制新冠病毒的传播，做好疫情防控。要求参与招投标项目的投标单位代表（法定代表人/授权代表）不得超过一人，须持有杭州健康绿码，须提供《参与杭州临江环境能源有限公司物资招投标人员健康承诺书》（内容见附件），有效身份证，全程佩戴口罩，接受招标单位的体温检测，在招标现场做到自备黑色签字笔和茶水，分散等候，隔空就坐，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，开标结束即刻离场。

六、监督部门

本招标项目的监督部门为 杭州市环境集团有限公司纪检审计部。

七、联系方式

招 标 人：杭州临江环境能源有限公司

地 址：杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内

联 系 人：陈工

电 话：13615810652

电子邮件：309778807@qq.com

杭州临江环境能源有限公司

2021年1月27日

附件：

参与杭州临江环境能源有限公司物资招投标人员健康承诺书

承诺人：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）无新型冠状病毒肺炎病史，未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（二）不是来自（或途经）疫情重点地区，无与疫情重点地区人员接触史；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）杭州健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人及公司自愿承担相关法律责任。

承诺人签字及公司盖章：

承诺人联系电话：

承诺时间：

- 二、投标须知前附表

本投标须知前附表是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本投标须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内 |
| 3 | 招标人 | 招标人：杭州临江环境能源有限公司 通讯地址：杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内 联系人：陈工 电 话：13615810652 |
| 4 | 资金来源 | 国有企业自有资金 |
| 5 | 招标内容 | 杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国招标投标法》等条例规定，招标人委托投标人对该项目烟囱上2套烟气在线连续监测系统及厂区设置污水排放口3套在线连续监测系统进行运维。具体详见招标文件“第三章 技术标准及服务要求”。 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 资格审查 | 采用资格后审 |
| 8 | ★投标人资格要求 | 1、本工程要求投标人必须具有独立法人资格； 2、投标人应具有独立开展烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统维保工作的能力，长期从事维保服务，近2年内未受到安全、环保部门行政处罚（必须提供环境服务认证证书及近2年内未受到安全、环保部门行政处罚承诺书）； 3、投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或重组状态（必须提供银行资信证明文件）； 4、投标人注册公司时间在3年以上； 5、招标人必须是杭州市生态环境局运维备案名录内的单位，且拥有在线监测主分析仪设备厂商的授权（需提供相应的复印件）； 6、本次招标不接受联合体投标； |
| 9 | ★服务周期 | 本项目服务周期为合同签订之日起1年 |
| 10 | ★质量要求 | 符合国家规范、规程和地方法规的相关规定，满足相关行业标准和招标文件的要求。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 £组织，踏勘时间。 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 £召开，召开时间： 召开地点： |
| 13 | 分包 | þ不允许 £允许 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年2月2日12：00前以书面形式递交给招标人，同时发送word电子版E-mail到以下邮箱 邮箱：309778807@qq.com 联系人：陈工 电 话：13615810652 逾期不予受理，视为同意招标文件各条款。 |
| 15 | 招标人发出答疑或补充文件截止时间 | 2021年2月19日16:00前以书面形式予以答复 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清文件发出后24小时内以书面形式递交(或电子邮件)至招标人 邮箱：309778807@qq.com |
| 17 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 修改文件发出后24小时内以书面形式递交(或电子邮件)至招标人 邮箱：309778807@qq.com |
| 18 | ★报价方式 | 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 |
| 19 | ★投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币12000元整 投标保证金的形式：支票、转帐、银行汇票或电汇 投标保证金应在投标截止时间前汇入以下帐户： 户 名：杭州临江环境能源有限公司 开 户：中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行营业室 账 号：1202022119900221293 |
| 21 | 投标保证金递交函 | / |
| 22 | 签字或盖章要求 | 按投标文件提供的格式签字或盖章。投标文件封面、投标函以及各类报价表及报价分析表均须加盖投标人公章，并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 24 | 装订要求 | 按照投标人须知3.2项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 建议采用 胶装 方式装订 |
| 25 | 封套上写明 | 招标人的地址：杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内 招标人名称：杭州临江环境能源有限公司 项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目 在2021年2月23日10时00分前不得开启 |
| 26 | 投标截止时间 | 2021年2月23日10时00分 |
| 27 | 递交投标文件地点 | 地点：杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内杭州临江环境能源有限公司4楼信访接待室 |
| 28 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 29 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021 年2月23日10时00分（同投标截止时间） 地点：杭州市钱塘新区临江街道临江循环经济产业园内杭州临江环境能源有限公司4楼信访接待室 |
| 30 | 开标时应携带的资料 | 投标人在投标时应携带法定代表人或委托代理人的有效身份证原件（委托代理人应携带授权委托原件） |
| 31 | 投标文件密封性检查和开标顺序 | 投标文件启封前，由投标人代表检查投标文件的密封情况。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人代表按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标由招标人依法组成的评标委员会负责。 评标委员会成员由招标人代表和有关技术的专家组成，组成人数为五人（含）以上单数。 |
| 33 | 评标标准及方法 | 经评审最低投标价法：从有效投标中从低到低高进行排序，推荐第一名为本项目中标候选人。详见第六章“评标方法（经评审最低投标价法）”。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，评标委员会应按排序推荐第一名为中标候选人 |
| 35 | ★履约担保 | 履约保证金金额：30000元。 履约保证金提交时间：在签订合同的同时提交。 履约保证金的形式为：电汇。 有效期：至合同终止。 履约保证金的的退还：在合同终止后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 36 | 需要补充的其它内容 |  |
| 3720 | ★投标报价最高限价 | 最高限价为60万，如果投标人的投标报价高于最高限价则其投标作无效标处理。 |

第二章  投标须知

- 一、说  明

1.1项目概况

1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2项目地点见投标人须知前附表。

1.2招标人

见投标人须知前附表。

1.3招标代理机构

无

1.4资金来源

见投标人须知前附表。

1.5招标内容

见投标人须知前附表。

1.6 招标方式

见投标人须知前附表。

1.7资格审查

见投标人须知前附表。

1.8投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.9工作周期要求

见投标人须知前附表。

1.10质量要求

见投标人须知前附表。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.11.2投标人可根据情况对项目现场及周围环境进行踏勘，招标人将给予协助，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

1.11.5投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.12投标预备会

见投标人须知前附表。

1.13分包

见投标人须知前附表。

1.14投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 二、招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的澄清文件和其他补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章   综合说明

一、招标公告

二、投标须知前附表

第二章 投标须知

第三章 技术标准及服务要求

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件相关格式

第六章 评标办法

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐，否则由投标人承担相应的结果。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发生的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理人，确认已收到该澄清。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，同样具有约束作用。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清文件、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

2.3.4 当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终决定权。

- 三、投标文件的编制

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用 中文，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.2投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并按下列顺序编制目录，依次排列组成：

（1）封面；

（2）目录；

（3）★投标函（格式按第五章附件一）；

（4）★投标表及报价明细表（格式按第五章附件二）；

（5）★法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（格式按第五章附件三）；

（6）★银行资信证明文件（格式按第五章附件四）

（7）★承诺书（格式按第五章附件五）

（6）★资质证明文件

（7）类似危废处置或其他邻避类项目运维的相关业绩（格式按附件六，并必须提供合同复印件等）；

（8）★投标保证金缴款凭证

（9）★商务、技术偏离表（格式按第五章附件七）

（10）烟气、污水外排在线连续监测系统维保服务方案；

（11）本项目投入技术人员名单（格式按附件八）；

（12）针对本项目的合理化建议或优惠服务承诺；

（13）服务质量承诺；

（14）投标人认为需要补充的其他资料；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的投标人公章 。

3.3投标报价

3.3.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.3.2报价必须包括报价人应承担的所有工作、义务及风险的费用、专用技术使用费、技术转让或技术支持费、技术资料、技术服务、税费、运杂费、利润、不可预见费等各项全部费用并承担一切风险责任。

3.3.3 招标人不接受任何选择报价。

3.3.4如招标人不能响应招标人对技术要求，最低报价不能作为本次招标中标的保证。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期不足将被视为非响应性投标而予以拒绝，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.4.2在特殊的情况下，在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金，但其投标将视作无效。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3.5.2投标人应按《投标须知前附表》中的规定提交投标保证金。

3.5.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.5.4招标项目中标通知书发出后15天内，该项目未中标单位的投标保证金即可退付。

3.5.5中标人的投标保证金，在中标人签订合同并交纳履约保证金后15天内予以退还。

3.5.6如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）在投标有效期内撤销投标文件；

（2）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金。；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3.5.7保证金退还手续

为及时退还各投标人的投标保证金，请各投标人随投标文件一起提交按（格式按第五章附件九）：“退还投标保证金申请书”格式填写、盖章的“退还投标保证金申请书”（单独提交，切勿装订入投标文件中）。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关服务时间、投标有效期、“服务范围、内容及要求”等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的公司法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附公司法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的公司法定代表人签字或其委托代理人签字。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件数量详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本均应装订成册，并编制目录、逐页标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 四、投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本、副本及电子文档（如投标须知前附表中要求提供）应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其它内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1款或第4.1.2款要求密封和加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，且被错放或提前开封的投标文件将被退回。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5未密封的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知三、四规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

- 五、开   标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人必须随带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明、委托代理人还须提供法定代表人授权委托书原件。不参加开标的或开标时未能提供上述证件供查验的，其投标将被拒绝。

5.1.3投标文件启封前，由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则招标人（或招标代理人）按照投标须知前附表规定的顺序进行开标。

5.1.4 投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价等投标函中的主要内容，并作记录；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；

（8）开标结束。

5.2.2唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价等投标函的主要内容。记录人将唱标内容当即输入，在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.3 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标：
　 （1）投标人代表未能参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

（2）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

（3）投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

（4）法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

- 六、评   标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人按要求组建的评标委员会负责。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第六章“评标方法”对投标文件进行评审。第六章“评标方法（经评审最低投标价法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 七、合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

7.2.1在投标人须知规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和合同主要条款中关于履约担保的规定向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1款要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标人承担。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（以中标通知书上载明的时间为准）30 日内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件各项条款的要约与承诺签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.4.2中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交履约保证金的，招标人将依据国家和浙江省招标投标的有关规定，报杭州市环境集团有限公司核准后，即可直接扣罚投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标人承担，同时，招标人取消该单位的中标资格，重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，如招标人违约拒签合同的，应退还中标人的投标保证金，但执行国家政策或不可抗力原因不在此列。

7.5 招标结束

7.5.1 中标人与招标人签订合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

7.5.2 招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不退还。招标人对决标结果不负责解释。

7.5.3 中标人的投标保证金在签订合同，并按规定交纳了履约保证金后退还。

## 八、重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3） 法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标（即第二次招标）后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经核准后可不再进行招标。

## 九、需要补充的其它内容

9.1需要补充的其它内容

见投标人须知前附表。

- 第三章  技术标准及服务要求

一、招标要求

1、概述

为保证烟气在线连续监测系统（CEMS）、外排废水在线连续监测系统的正常运行及有序的管理，根据环保部门要求及招标人相关管理制度，提出本项目最低的技术要求。

2、一般规定

1）本技术要求提出了对烟气在线连续监测系统、外排废水在线连续监测系统的运营、检查、维保、服务、人员资质，以及维保人员在招标人处所应遵守的规定等方面的要求；

2）投标人在项目启动前，无偿安排专业技术人员到现场指导和排查在线监测系统安装、调试及运行情况，并根据本技术规范和最新的环保管理要求提出指导意见和改造方案，现场持续跟踪落实，确保在线监测系统满足环保验收和日后稳定可靠运行的要求。投标人每季度应无偿安排技术总负责人提供环保最新政策标准并进行现场解读，同时对维保人员进行相关培训；

3）投标人需配合在线监测系统第三方比对，如在线监测系统因投标人的原因造成第三方比对未能通过，后续比对费用由投标人承担，直至比对通过为止；

4）本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应保证提供符合本技术要求和有关工业标准要求的先进的服务和有关设备及材料。对国家有关设备安全、环保等方面的强制性规定，必须满足要求；

5）如果投标人未以书面形式对技术要求的条文提出异议，则意味着投标人完全响应本技术要求的要求，投标人提供的与系统维保有关的资料和服务等应完全满足本技术要求和有关环保标准的要求；

6）如政府有企业污染防治类项目资金补助的，由投标人负责补助申请流程，招标人提供相应所需资料。

3、运行、维保范围

1）投标人无偿安排专业技术人员到现场指导和排查在线监测系统安装、调试及运行情况，并根据本技术规范和最新的环保管理要求提出指导意见和改造方案，指导解决全部与在线监测系统相关的技术服务，包括但不限于业务指导、远程监控、数采服务、提标改造（浙环办函[2020]37号）等，现场持续跟踪落实，确保在线监测系统满足环保验收和日后稳定可靠运行的要求；

2）包括但不限于附件十主要设备清单内的在线监测系统的全部运营与维保工作；

3）烟气在线监测系统（CEMS）包括从采集烟气参数的一次元件至向环保局传送数据出口内的所有设备，如烟气采样系统、压缩空气预处理系统、分析机柜、分析仪、粉尘仪、流量计、压力测量设备、温度测量设备（含炉温）、电源集线柜（包括PLC柜）、上位机、数采仪等（包括但不限于此）；

4）外排废水在线监测系统包括从采水器至向各级环保部门传送数据出口内的所有设备，如混合采水器、pH计、COD分析仪、氨氮分析仪、总氮分析仪、流量计、水温测量设备、电源集线柜（PLC柜）、数采仪等（包括但不限于）；

5）投标人提供在线监测系统设备中单价低于3000元故障备品备件和耗材（价格以备件厂家提供的报价单为准）的更换及维修，以及满足现场和环保法规要求使用的合格的标气及试剂。超过3000元的故障备品备件由招标人采购，投标人需提前1个月告知招标人需采购的备品备件，在备件等换更换或者设备检修期间，如果现有取样设备无法使用或者无法达到环保部门检测要求的，投标人须免费提供符合环保要求的备机供甲方使用，直到设备修复正常；

6）执法检查配合与第三方检测配合；

4、运行、维保要求

1）投标人根据国家生态环境部、浙江省生态环境厅针对在线监测系统的运行技术规范和管理要求及杭州市生态环境局认可的运行方案和各项运营管理制度，对该系统进行日常运营维护工作，以确保系统的设备完好，测量准确，运行稳定，并使系统的监测数据及时上传至生态环境管理部门信息中心。维保站点的监测数据可作为环境执法依据使用。运营维保期间不得出现重大纰漏，招标人的设备部或者环保部门在合同期满后对运营维保情况进行考评，考评分平均分不得低于90分，低于该分数的，按照合同条款承担违约责任；

2）投标人需每周至少一次对系统进行维护、校准、检修、更换试剂、易耗品等工作。当系统仪器出现故障或数据异常时，应及时到达现场进行检查修复（烟气故障四小时内到达现场，污水四小时内到达现场，投标人所有的维护都必须有招标人进行签字确认，所有因投标人未及时赶到现场修复设备，由此导致烟气或废水数据异常时间超过法律法规要求的责任，或者导致设备更严重损坏的，均由投标人承担）；

3）投标人负责在线监测系统运行产生废液（危险废物）的合法处置，由废液违法处置造成的责任由投标人承担。

5、建立维保纸质和电子档案的要求

维保单位需建立维保档案并根据国家、地方最新环保要求及时更新，档案包括纸质和电子两部分，所有档案资料要招标人和投标人共同持有，至少一式两份以上。

第四章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据杭州市生态环境局对污染源在线监测监控系统运行管理的要求，甲、乙双方经过平等友好协商，就甲方委托乙方运行维护甲方的废气、废水在线监测系统事宜，签订运行维护合同，合同内容如下：

第一条 系统概况

1.1甲方委托乙方运行维护的在线监测系统（包含废水、废气，以下简称系统），该套系统已安装调试完成。

1.2本合同约定的运行维护期间自      年    月    日起至    年   月   日止

第二条 甲方工作

2.1甲方应对运行维护该系统所涉及到的供电、供水、稳压、避雷设施、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件，提供相应的保障工作，并对乙方日常的维护工作提供方便。

2.2应在系统交由乙方维护前向乙方提供系统仪器设备的相关技术资料，以便乙方能掌握系统的技术特征。

2.3在系统交由乙方维护管理后，甲方原则上须将系统的监测房钥匙全部转交给乙方，未经乙方同意，甲方人员不能随意操作、更改系统的设置等。

2.4及时按本合同的约定向乙方支付污染源自动监控系统运行维护管理费用。

2.5不得以任何理由蓄意干扰乙方正常工作或污染源自动监控设施的正常运行。

2.6甲方应加强污染物治理设施运行管理，确保正常运行和污染物排放稳定达标，并落实水污染物排放前检测制度。

第三条 乙方工作

3.1乙方在项目启动前，应无偿安排专业技术人员到现场指导和排查在线监测系统安装、调试及运行情况，并根据本技术规范和最新的环保管理要求提出指导意见和改造方案，现场持续跟踪落实，确保在线监测系统满足环保验收和日后稳定可靠运行的要求。乙方每季度应无偿安排技术总负责人提供环保最新政策标准并进行现场解读，同时对维保人员进行相关培训。

3.2乙方根据当地生态环境局认可的运行方案及国家生态环境部、浙江省生态环境厅针对该类系统的运行技术规范及相应各项运营管理制度，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至相关环保部门。乙方的运维工作以在甲方现场的日常巡检记录为准，该巡检记录留存甲方，如甲方对乙方运维工作有异议，需在乙方每次完成运维工作后的3日内在该记录上提出，逾期视为已确认了乙方的运维工作。

3.3乙方提供在线监测系统设备中单价低于3000元故障备品备件和耗材（价格以备件厂家提供的报价单为准）的更换及维修，以及满足现场和环保法规要求使用的合格的标气及试剂。超过3000元的故障备品备件由甲方采购，乙方需提前1个月告知甲方需采购的备品备件，在备件等换更换或者设备检修期间，如果现有取样设备无法使用或者无法达到环保部门检测要求的，乙方须免费提供符合环保要求的备机供甲方使用，直到设备修复正常；

3.4乙方需每周至少一次对系统进行维护、校准、检修、更换试剂、易耗品等工作。当系统仪器出现故障或数据异常时，应及时到达现场进行检查修复若系统仪器出现故障，乙方须在烟气故障四小时内到达现场，污水四时内到达现场进行维修，乙方所有的维护都必须有甲方进行签字确认，所有因乙方未及时赶到现场修复设备，由此导致烟气或废水数据异常时间超过法律法规要求的责任，或者导致设备更严重损坏的，均由乙方承担。设施维修停用期间，由乙方采用人工采样方式报送数据，数据上报要求依据环保行政管理部门的相应管理办法要求执行。

3.5乙方在接手该套监测系统的运行维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任都由乙方负责。因不可抗力、甲方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏、因甲方未达到2.1要求等非乙方原因而造成系统停运（包括非正常运行）以及因甲方超标排放而导致超过主分析仪量程导致监测数据不准等的责任与乙方无关，乙方不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

3.6乙方根据省、市生态环境局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求，并建立符合环保部门要求的运行维护技术档案。

3.7如政府有企业污染防治类项目资金补助的，由乙方负责补助申请流程，甲方提供相应所需资料。

3.8乙方负责在线监测系统运行产生废液（危险废物）的合法处置，由废液违法处置造成的责任由乙方承担。

3.9乙方需建立维保档案并根据国家、地方最新环保要求及时更新，档案包括纸质和电子两部分，所有档案资料需甲乙双方共同持有，至少一式两份以上。

第四条 维护费用及支付

4.1运维合同总金额为     元人民币。

4.2日常运行所需的电费、水费、通讯费用由甲方承担，乙方需配合在线监测系统第三方比对，如在线监测系统因乙方的原因造成第三方比对未能通过，后续比对费用由乙方承担，直至比对通过为止。其它为保证该系统正常运行的费用则均由乙方承担。

4.3运行维护费用的付款时间表如下：

| 序号 | 运维名称 | 数量/套 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEMS系统 |  | 元 |
| 2 | 废水在线监测系统 |  |  |
|  |  | / |  |

4.4合同签订后预付20%，合同履行半年后支付至合同金额的50%，合同到期后支付剩余款项，若有运维补助政策，则按运维补助政策执行。（在付款前乙方需提交相应金额增值税专用发票）。

4.5甲方收到乙方开具的全额6%税率的运维技术服务发票后,须以转帐的形式，将运行维护费用打入乙方指定的收款帐户（付款人与甲方名义不一致时，须由付款人出具代付证明）并注明款项内容为运维服务款。

第五条 不可抗力

5.1不可抗力系指双方不能预见、不能避免并不能克服的情况，如地震、洪水、暴雨、台风、雷电等自然灾害。

5.2因不可抗力造成系统硬件损坏的，由甲方承担相应的损失。

5.3因不可抗力影响合同履行的，受影响的一方应在不可抗力发生之日起15日内书面通知对方，否则作为违约行为处理。

第六条 违约责任

6.1因乙方原因未按照合同约定履行自动监控系统运行维护义务的，乙方应承担相应的责任并赔偿由此给甲方造成的损失（赔偿金额以本合同约定的年度运行维护费用的30%为限），具体按环保行政管理部门关于污染源自动监控设施运行管理的规定和要求执行。

6.2甲方迟延支付运行维护费用的，每逾期一日，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的千分之一支付违约金。

6.3任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定运行维护费用30％的违约金。

6.4因温度、湿度变化或甲方的超标排放导致监测系统出现监测数据异常，不属于运行维护的质量问题，但乙方应积极协助甲方解决，具体费用双方另行协商解决。

6.5甲方的设备部或者环保部门在合同期满后对运营维保情况进行考评（考评标准见附件），考评分平均分不得低于90分，低于90分的，乙方应按合同价的5%承担违约金；该项违约金甲方可以从履约保证金中扣除。

第七条 代表及通知

7.1甲方指定       （电话：       ）为履行本合同的代表，乙方指定

（电话：       ）为履行本合同的代表，双方代表签署的与履行或终止本合同有关之文件均视为双方间有效的文件，双方均应遵守。

7.2一方向对方发通知、文件等信函的，应按本合同记载的“地址”发送，并留底备查，若一方的联系地址变更的，应及时通知对方。

第八条 争议的解决

双方因本合同发生争议的，友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1甲乙双方均应及时与当地环保主管部门做好沟通和协调工作。

9.2保密条款：除非发生依据有关法律、法规规定必须披露的情形外，本合同任何一方均不得向第三方以任何形式披露与本合同有关的、或因本合同的签订和履行而获知的对方的任何信息，包括但不限于技术秘密、价格费用秘密等。

9.3本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，报当地环保局备案一份，具有同等法律效力。

9.4本合同自双方盖章后生效。合同附件系本合同的组成部分，与本合同具有同等效力：

- 考评办法（废气和废水的污染源自动监控系统例行核查表）；

（2）廉政及保密协议书。

甲    方(印章)：

地    址：

法定代表人或授权代表人：

邮政编码：

日    期：

乙    方（印章）：

地    址 ：

法定代表人或授权代表人：

邮政编码：

开 户 行：

账    号：

税    号：

日    期：

附件1：

污染源自动监控系统例行核查表（废气）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁口 |  |  |  |  |  | □2、探头的安装规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、管线无破损 |  |  |  |  |  | □4、伴热管走向倾斜大于5度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、无明显U型管段 |  |  |  |  |  | □6、无急转弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □7、伴热管温控大于160度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准气体在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、SO2、NOx、氧量标气现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、过量空气系数a、氮氧化物换算系数设置值是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、伴热管裸露段不超过30mm且没有残留冷凝水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

污染源自动监控系统例行核查表（废水）

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点源级别 |  |  |  | □重点源 □非重点源 □其他 |  |  |  |  |  |  | 核查表编号 |  |  |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分细则 |  | 得分 |
| 采样预处理 | □1、监测房整洁 |  |  |  |  |  | □2、排污口规范 |  |  |  |  |  |  |  | 满分20分，有1项不符合扣3分 |  |  |
|  | □3、流量设备安装规范 |  |  |  |  |  | □4、采样设备浸没 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □5、管线安装规范 |  |  |  |  |  | □6、预处理系统运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数采仪 | 因子 |  | 仪器量程 |  |  | 数采量程 |  |  | 仪表数据 |  | 数采数据 |  | 误差 |  | 满分10分，有单项不符合者扣完10分 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行维护 | 1、日常维护记录、故障维修记录、校准校验记录单独成册:在上位水平台上录入相应信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满分40分，有1项不符合扣10分 |  |  |
|  | 2、标准样品、试剂在有效期内，其浓度与量程匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、最近1个月的质控和检验频次和内容符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、单次设备故障响应时间小于4小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、设备有效时间平均每小时分钟数满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 | 质控次数 |  | 是否满足频次 |  |  | 是否有两个浓度 |  |  | 有无实样误差 | 校验方有无资质 |  | 维修质控是否应对 |  | 满分30分，按照不符合因子比例扣减 |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否决项（有一项不符合者，此次考核不合格） | 因子 | 零点 |  | 测试值 |  |  | 误差 |  |  | 是否符合要求 | 排放浓度标样 |  | 测试值 |  | 误差 |  | 是否符合要求 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、检测设备现场测定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、采样量足够保证本次监测为当前的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、参数设置与记录一样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、质控记录与平台数据是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、无其他违规、作假 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评价 | 1、总分为 分；2、有/无否决项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核查结果 |  |  |  |
| 核查人员 |  |  |  |  |  |  |  | 设备所有方代表 |  |  |  |  |  | 核查时间 |  |  |  |

附件2：

廉政及保密协议书

委托人（以下简称甲方）：

受托人（以下简称乙方）：

为加强项目委托服务过程中的廉政建设，规范工作委托服务的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规，甲乙双方经协商就廉政建设特签订如下条款。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规和有关规定；

2、严格执行本项目委托合同，自觉按协议书办事；

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度；

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为；

5、发现对方在业务活动过程中有违法廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给与处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的权利和义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等；

2、甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

4、甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托合同范围内的业务。

三、乙方的权利和义务

1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；

2、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用；

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动；

4、乙方不得为甲方工作人员购置通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

5、乙方及其工作人员不得索要或接受建设管理单位、施工单位、监理单位、设计单位等与本项目相关单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在上述本项目相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用等；

6、乙方及其工作人员必须严格按照国家建设投资管理相关规定办事，不得与其他单位串通，损害甲方利益。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本协议条款，按管理权限、依据有关规定给与处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；

2、乙方及其工作人员违反本协议条款，按管理权限、依据有关规定给与处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该委托合同履行完毕为止。

六、本协议作为（项目名称）委托合同的附件，与合同书具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

七、本协议甲方和乙方各持两份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：法定代表人或授权代表人（签章）：

联系人：                          联系人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

日期：    年   月   日            日期：     年    月   日

- 第五章  投标文件及相关格式

附件一

投标书

致：（招标人）

我司收到贵司招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。现我司同意：

  - 投标总价见价格投标书，具体以招标人要求为准。

  - 根据招标文件的规定，我们承诺承担招标文件规定的责任和义务。

  - 我们已详细审核全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解上述文件、无任何异议，我们同意放弃对上述方面有不明及误解的权利。

  - 本投标书自投标截止之日起60天内有效。

  - 我们同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。我们完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

  - 如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件规定的每一项要求，按招标文件规定的合同条款与贵司签订合同，向贵司提供履约保函，按期、保质、保量完成交货任务并承担售后责任。

  - 与投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人：

公章：

授权代表人：

日期

附件二

投标报价表

项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目

招标编号：

单位：元人民币

| 项目 | 投标 报价 （万元） | 服务期限 | 付款方式是否响应招标文件 | 税费说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气在线监测CEMS维运维 |  | 壹年 |  |  |  |
| 全厂污水外排在线监测运维 |  |  |  |  |  |
| 含税投标总价 （大写） |  |  |  |  |  |

注：

1.此报价采用固定总价，在有效期内和/或成交后的合同有效期内固定不变。

2.本价格包括报价人应承担的所有工作、义务及风险的费用、专用技术使用费、技术转让或技术支持费、技术资料、技术服务、税费、运杂费、利润、不可预见费等。

法定代表人或授权代表人：（签字）

单位公章：______________

日期：年　月日

投标报价明细表

项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目

格式自拟

###### 1、投标人应根据招标文件自行报价。

2、报价必须包括提供项目服务所需的一切费用并承担一切风险责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件三

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

日期：

（二）法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

注：1.委托期限在满足开标评标所需合理时间前提下由投标人自行确定，建议不少于投标有效期。

授权代表身份证复印件：

附件四

银行开具的资信证明或上一年度经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表（复印件加盖公章）

投标文件正本中应为银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件，副本中为其复印件并加盖投标人公章，资信证明至少应满足以下要求（未按照本要求提供的银行资信证明将可能导致投标被拒绝）：

1、投标人基本账户开户行或其上级银行提供；

2、证明投标人资信状况良好，往来账款正常，无透支行为；

3、是否有未到期贷款及金额；

4、具有资信证明开出行有效公章。

附件五

承诺书

我司具备独立开展烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统运行及维保工作的能力，并长期从事运行及维保服务，我司承诺近2年内未受到安全、环保部门行政处罚。

特此承诺。

单位盖章：

日期：

附件六

相关业绩

项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 行业类型 | 合同金额 (万元) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人如有未如实填报本表或填报本表的数据与事实不符、故意隐瞒以及其他弄虚作假行为一经查实，该投标文件作否决投标处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件七

商务、技术条款偏离表

项目名称：杭州市第三固废处置中心一期项目废气废水在线监测运维项目

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务/技术条款 | 投标文件的商务/技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分、技术部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件八：人员配备表

报价人名称：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证（若有） |  |  |  | 已承担类似服务情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |

法定代表人或授权代表人：（签字）

单位公章：______________

日期：＿＿＿＿＿＿

附件九

退还投标保证金申请书

| 付 款 方 式 | 转账 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款单位名称 （投标人名称） |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 |  |  |  |  |
| 入 账 日 期 | 2020年 月 日 |  |  |  |
| 付 款 内 容 | 退投标保证金 |  |  |  |
| 金额（大写） | 元整 | 小写（元） |  |  |

注：1、申请退还投标保证金，账户信息必须与汇入保证金账户信息一致。

2、须将申请书填写完毕随投标文件（不要装订入投标文件中，单独递交）递交给招标代理机构。

附件十

- 出口烟气监测系统

| 烟囱上烟气监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 |  |  | 备注 |
| 1 | 傅立叶变换红外分析系统FT-IR | MCS100FT |  | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 2 | 后散射式烟尘仪 | Dusthunter SB30 |  | 套 |  | 2 |  | 德国西克 |  |  |  |
| 3 | 流量计 | SMC-222 |  | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| 4 | 温度/压力监测仪 | SMC-202 |  | 套 |  | 2 |  | 西克麦哈克（北京）仪器有限公司 |  |  |  |
| - 外排废水自动监测系统主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号和规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 制造商 | 备注 |  |
| 1 | 在线CODcr分析仪 |  | COD-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 |  | NHN-4210 |  | 套 |  | 3 |  | 岛津 |  |  |
| 3 | pH计 |  | SC200+PD1R1 |  | 台 |  | 3 |  | 哈希 |  |  |
| 4 | 总氮分析仪 |  | 3150-TN |  | 套 |  | 3 |  | 美国热电 |  |  |
| 5 | 超声波明渠流量计 |  | FMU90 |  | 台 |  | 3 |  | E+H |  |  |
| 6 | 废水混合采供留样（采水器） |  | RICHE-2300 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |
| 7 | 数据采集处理系统 |  | RICHE-2000 |  | 套 |  | 3 |  | 利奇 |  |  |

第六章 评标办法（经评审最低投标价法）

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人按要求组建的评标委员会负责。

三、投标文件的评审

1、熟悉招标文件和评标办法

2、资格审查

评标委员会对所有投标人的资质、业绩、人员、履约信誉等是否满足招标文件资格条件（最低要求）情况进行评审，其中任有一项不满足下列标准及要求的，均作否决投标处理，不得通过资格审查，不再进入后续评审。

1、本服务项目要求投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人应具有独立开展烟气在线连续监测系统及污水在线连续监测系统运行及维保工作的能力，长期从事运行及维保服务，近2年内未受到安全、环保部门行政处罚；（必须提供环境服务认证证书及近2年内未受到安全、环保部门行政处罚承诺书）

3、投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或重组状态；

4、投标人注册公司时间在3年以上；

5、招标人必须是杭州市生态环境局运维备案名录内的单位，且拥有在线监测主分析仪设备厂商的授权；

6、本次招标不接受联合体投标。

7、本次招标不允许分包。

3、初步评审

评标委员会应依照招标文件的要求对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，审查过程中评标委员会可以要求投标人提交下列审查项所需的有关证明和证件的原件，以便核验。投标文件如存在以下情况之一的，符合性审查不予通过，作废标处理，不再进行后续评审：

（1）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（3）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（4）投标报价高于最高限价的；

（5）不满足招标文件中标注“★”号的关键条款的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其它实质性要求的；

（8）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

初步评审予以废除的投标文件不再进入后续评审。

4、 技术响应性评审

（1）评标时，评标委员会对通过初步评审的投标文件将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

（2）如果投标文件实质上不响应招标文件各项技术指标、参数要求，或未如实提供招标文件所需的参数、详细清单，或提供的数据与事实不符，或虚假投标的，评标委员会将予以拒绝，评审不予通过。

5、 投标报价评审

评标委员会应对通过初步评审和服务响应性评审的各投标人投标报价的单价进行全面审核和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

评标委员会将校核投标文件是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

◆如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

◆如果大写小写不一致时，以大写为准；

◆当正本与副本不一致时，以正本为准。

投标报价中有以下情况之一的，投标人的投标应予废除：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价或拒绝修正不平衡报价或拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；

（2）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（3）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

（4）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

6、 投标文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7、推荐中标候选人

评标委员会对通过初步评审、技术响应性评审和投标报价评审的投标文件按投标报价从低到高进行排序；出现投标人投标报价完全相同时，根据提供业绩多少进行候选人排序，业绩完全相同实施由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。推荐经评委评审排名第1名为中标候选人。

8、 评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标结果按照相关规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，可以按照有关规定向监督部门提出投诉。

招标人应当坚持确定排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按招标文件第二章《投标须知》第35项要求提交履约担保的，视为第一中标候选人放弃中标，招标人将重新招标。

六、其他

1、本评标办法的解释权属“杭州临江环境能源有限公司”。

七、注意事项

1、投标文件中如有虚假内容者将导致废标或取消中标人资格。

2、本次报价采用一次性报价，各投标人如有优惠声明，应体现在相应部分的投标单价中。